ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного аналитического обзора, учитывая все достоинства и недостатки рассмотренных систем, а также опираясь на то что система должна быть реализуема и экономически эффективна, была выбрана система электропитания с отделенной от нагрузки двухгуппной аккумуляторной батареей, так как предполагалось использовать герметичные АБ, критичные к импульсным воздействиям. В цепи переменного тока была использована СБП построенная по централизованному принципу с одним ИБП.

В настоящее время на предприятиях связи наиболее широкое распространение получили свинцово-кислотные аккумуляторы, в особых случаях, при жестких требованиях к температуре окружающей среды, применяются никель-кадмиевые аккумуляторные батареи.

По результатам расчетов были выбраны аккумуляторы типа ESPACE RG 2RG200 фирмы HAWKER, имеющие следующие характеристики:

- напряжение  В;

- емкость  Ач.

Также, было выбрано выпрямительное устройство типа PRS II фирмы «OLDAM».

В качестве автономной электростанции был выбран дизельный электроагрегат P27 компании F.G.Wilson общей мощностью 27 кВт. АДЭС выполнена на основе дизельного двигателя Perkins и удовлетворяет требованиям высшей, третьей категории автоматизации.

В соответствии со схемой электроснабжения были выбраны в качестве оборудования ТП1 и ТП2 трёхфазные сухие трансформаторы ТПЗ-25(Cu) мощностью 25 кВА компании «ЭТА».

По результатам расчета, был выбран автоматический выключатель DPX-125 фирмы Legrand для трехфазной сети.

При выборе оборудования были рассмотрены модели АКГ, выпускаемые Schneider Electric под названием AccuSine, которые могут обеспечить компенсацию действующих значений высших гармоник от 20 до 480 А. Исходя из того, что максимальное значение тока, потребляемого системой электроснабжения 27А, была выбрана модель АКГ PCS030Y4IP20U.

Согласно проведенным расчетам по выбору оборудования, были получены следующие исходные данные:

  - количество лучей системы – 3;

  - тип системы аварийного освещения – переменного тока;

  - автоматический выключатель Q3 – Legrand DPX-125, 63A;

  - активный компенсатор гармоник - Schneider Electric PCS030Y4IP20U Accusine SWP одиночная конфигурация, 30 А, 400 В, IP20;

  - источник бесперебойного питания ИБП1 - Minipower Tower Newave UPS Systems, 7 модулей;

  - выпрямительное устройство ВУ1 - PRS II «OLDAM», 8 модулей;

- аккумуляторные батареи GB1, GB2 – HAWKER ESPACE RG 2RG200, 12 батарей в одной группе.

Снижение уровня аварийности при эксплуатации сложных промышленных комплексов тесно связано с созданием высокоэффективных систем технической диагностики различных технологических объектов.

В свою очередь, SCADA-системы. ориентированные на создание комплексных решений автоматизации сложных производственных процессов, предоставляют гибкие средства для разработки человеко-машинного интерфейса. В системе предусматривается контроль параметров потребляемой электроэнергии, предусматриваемые ГОСТ 13109-97.

Контроль состояния разъединителей и автоматических выключателей шкафа АВР, распределительных шкафов, шкафа ИБП осуществляется с помощью модулей ввода дискретных сигналов ADAM. Контроль электросети (напряжение, ток, мощность и т.п.) осуществляется анализаторами электросети шкафа АВР и распределительных шкафов. Модули ввода дискретных сигналов ADAM, анализаторы электросети, ИБП и ДГУ по интерфейсу RS-485 подключены к щиту диспетчеризации к серверу последовательных портов Nport MOXA.

Каждый компонент системы диспетчеризации (сервер, щит диспетчеризации, рабочая станция) имеет собственный независимый источник бесперебойного питания, это обеспечивает системе диспетчеризации бесперебойное электроснабжение и функционирование при отключении основного оборудования (ИБП, ДГУ) на профилактику или из-за возникновения аварийной ситуации.