## Расчет отопления
Расчет системы водяного отопления
Исходные данные для расчета
| Площадь ограждающих конструкций | A | 300 | м2
| Толщина стенок ограждения | d | 0.3 | м
| Коэффициент теплообмена на внутренней поверхности ограждения | aв | 8.7 | Вт/(м2 оС)
| Коэффициент теплопроводности материала ограждения | l | 1.74 | Вт/(м оС)
| Коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения | aн | 23 | Вт/(м2 оС)
| Расчетная температура внутреннего воздуха | tвр | 20 | оС
| Расчетная температура наружного воздуха | tнр | -35 | оС
| Расчетная температура воды на подаче | tпр | 90 | оС
| Расчетная температура воды на обратке | tор | 65 | оС
| Показатель нелинейности теплоотдачи приборов отопления | n | 1.3
| Результаты расчета |  |  |  | Расчет для различных температур наружного воздуха
| Коэфф-т теплопередачи ограждения | K | 3.0227 | Вт/(м2 оС) | tн | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | оС
| Теплопотери помещения (расчетная мощность системы отопления) | Np | 49.8739 | кВт | N | 54.4079 | 49.8739 | 45.3399 | 40.8059 | 36.2719 | 31.7379 | 27.2039 | 22.6699 | 18.136 | 13.602 | оС
|  |  | 0.042884 | Гкал/ч |  | 0.046783 | 0.042884 | 0.038985 | 0.035087 | 0.031188 | 0.02729 | 0.023391 | 0.019493 | 0.015594 | 0.011696 | Гкал/ч
| Расчетный температурный напор | qp | 56.5825 | оС | q | 60.4993 | 56.5825 | 52.5825 | 48.489 | 44.289 | 39.9656 | 35.4968 | 30.8518 | 25.9857 | 20.827 | оС
| Расчетный расход воды через систему | Gp | 1994.9547 | т/ч |  | 60.4992 | 56.582 | 52.583 | 48.489 | 44.2883 | 39.9658 | 35.4969 | 30.852 | 25.9857 | 20.827 | оС
[5 empty] | tn | 95.1566 | 89.9995 | 84.7627 | 79.4332 | 73.9995 | 68.4467 | 62.7506 | 56.8818 | 50.7957 | 44.4217 | оС
[5 empty] | to | 67.8839 | 64.9995 | 62.0354 | 58.9786 | 55.8176 | 52.5376 | 49.1142 | 45.5182 | 41.7047 | 37.6036 | оС