## 1 этаж
1 этаж
№ | Наименование помещения | Температура помещения | Характеристика ограждения |  |  |  |  | Коэффициенты |  | Разность температур | Основные теплопотери, Qосн, Вт | Добавки |  |  | Тепло-потери Qт.п, Вт | Qбыт, Вт | Qинф, Вт | ∑Q
|  |  | Тип ограждения | Ориентация | Размеры, м |  | Площадь, м2 | Теплопередачи, К, Вт/(м2*0С) | Положения, n, Вт/(м2*0С) |  |  | На ориентацию, β1 | Пр, β2 | 1+∑β
101 | Жилое помещение | 23 | Стена | С-З | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 308.6587 | 276.08 | 1080.4147 | 3290.4799
|  | 23 | Стена | С-В | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 165.2077
|  | 23 | Пол | С-З | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 1.01 | 1 | 66 | 1082.5584 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 1244.9422
|  | 23 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 215.1765
102 | Совмещенный с/у | 25 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 68 | 128.52 | 0.1 | 0 | 1.1 | 141.372 | 295.8 | 1192.6656 | 3156.4308
|  | 25 | Пол | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 1.01 | 1 | 68 | 1195.032 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1314.5352
|  | 25 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 68 | 192.78 | 0.1 | 0 | 1.1 | 212.058
103 | Кухня | 20 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 63 | 119.07 | 0.1 | 0 | 1.1 | 130.977 | 295.8 | 1104.9696 | 2946.0903
|  | 20 | Пол | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 1.01 | 1 | 63 | 1107.162 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1217.8782
|  | 20 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 63 | 178.605 | 0.1 | 0 | 1.1 | 196.4655
104 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2621.88
|  | 21 | Пол | С-В | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
105 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2621.88
|  | 21 | Пол | С-В | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
106 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2621.88
|  | 21 | Пол | С-В | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
107 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 580.608 | 2234.808
|  | 21 | Пол | С-В | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
108 | Кухня | 20 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 63 | 119.07 | 0.1 | 0 | 1.1 | 130.977 | 153 | 1104.9696 | 2803.2903
|  | 20 | Пол | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 1.01 | 1 | 63 | 1107.162 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1217.8782
|  | 20 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 63 | 178.605 | 0.1 | 0 | 1.1 | 196.4655
109 | Совмещенный с/у | 25 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 68 | 128.52 | 0.1 | 0 | 1.1 | 141.372 | 153 | 1192.6656 | 3013.6308
|  | 25 | Пол | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 1.01 | 1 | 68 | 1195.032 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1314.5352
|  | 25 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 68 | 192.78 | 0.1 | 0 | 1.1 | 212.058
110 | Жилое помещение | 23 | Стена | Ю-В | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 295.2388 | 276.08 | 1080.4147 | 3222.932
|  | 23 | Стена | С-В | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 165.2077
|  | 23 | Пол | Ю-В | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 1.01 | 1 | 66 | 1082.5584 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1190.8142
|  | 23 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 215.1765
111 | Жилое помещение | 23 | Стена | Ю-В | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 295.2388 | 276.08 | 1080.4147 | 3189.8551
|  | 23 | Стена | Ю-З | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0 | 0.05 | 1.05 | 150.8418
|  | 23 | Пол | Ю-В | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 1.01 | 1 | 66 | 1082.5584 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 1190.8142
|  | 23 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0 | 0.05 | 1.05 | 196.4655
112 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0 | 0 | 1 | 120.96 | 255 | 967.68 | 2494.68
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0 | 0 | 1 | 969.6
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
213 | Лестничная клетка | 17 | Стена | Ю-З | 3 | 6 | 18 | 0.21 | 1 | 60 | 226.8 | 0 | 0 | 1 | 226.8 | 255 | 907.2 | 2759.1
|  | 17 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 60 | 909 | 0 | 0 | 1 | 909
|  | 17 | Дверь | Ю-З | 1 | 2 | 2 | 0.91 | 1 | 60 | 109.2 | 0 | 0 | 1 | 109.2
|  | 17 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.1 | 1 | 60 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90
|  | 17 | Окно 2 шт | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.97 | 1 | 60 | 261.9 | 0 | 0 | 1 | 261.9
114 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0 | 0 | 1 | 120.96 | 255 | 967.68 | 2494.68
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0 | 0 | 1 | 969.6
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
115 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2603.736
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
116 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2664.216
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
117 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2664.216
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
218 | Лестничная клетка | 17 | Стена | Ю-З | 3 | 6 | 18 | 0.21 | 1 | 60 | 226.8 | 0 | 0 | 1 | 226.8 | 255 | 907.2 | 2837.4
|  | 17 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 60 | 909 | 0 | 0 | 1 | 909
|  | 17 | Дверь | Ю-З | 1 | 2 | 2 | 0.91 | 1 | 60 | 109.2 | 0 | 0 | 1 | 109.2
|  | 17 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.1 | 1 | 60 | 90 | 0 | 0 | 1 | 90
|  | 17 | Окно 2 шт | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 1.26 | 1 | 60 | 340.2 | 0 | 0 | 1 | 340.2
119 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 2664.216
|  | 21 | Пол | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 1.01 | 1 | 64 | 969.6 | 0.1 | 0 | 1.1 | 1066.56
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
120 | Жилое помещение | 23 | Стена | С-З | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 308.6587 | 276.08 | 1080.4147 | 3257.403
|  | 23 | Стена | Ю-З | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0 | 0.05 | 1.05 | 150.8418
|  | 23 | Пол | С-З | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 1.01 | 1 | 66 | 1082.5584 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 1244.9422
|  | 23 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0 | 0.05 | 1.05 | 196.4655
б/н | Коридор | 18 | Пол |  |  |  | 24 | 1.01 | 1 | 61 | 1478.64 | 0 | 0 | 1 | 1478.64 | 408 | 1475.712 | 3362.352
Итого по 1 этажу | [15 empty] | 5469.92 | 21496.7693 | 59525.1561
2 этаж
№ | Наименование помещения | Температура помещения | Характеристика ограждения |  |  |  |  | Коэффициенты |  | Разность температур | Основные теплопотери, Qосн, Вт | Добавки |  |  | Тепло-потери Qт.п, Вт | Qбыт, Вт | Qинф, Вт | ∑Q
|  |  | Тип ограждения | Ориентация | Размеры, м |  | Площадь, м2 | Теплопередачи, К, Вт/(м2*0С) | Положения, n, Вт/(м2*0С) |  |  | На ориентацию, β1 | Пр, β2 | 1+∑β
201 | Жилое помещение | 23 | Стена | С-З | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 308.6587 | 276.08 | 1080.4147 | 2267.4086
|  | 23 | Стена | С-В | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 165.2077
|  | 23 | Потолок | С-З | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.18 | 1 | 66 | 192.9312 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 221.8709
|  | 23 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 215.1765
202 | Совмещенный с/у | 25 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 68 | 128.52 | 0.1 | 0 | 1.1 | 141.372 | 295.8 | 1192.6656 | 2076.1692
|  | 25 | Потолок | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 0.18 | 1 | 68 | 212.976 | 0.1 | 0 | 1.1 | 234.2736
|  | 25 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 68 | 192.78 | 0.1 | 0 | 1.1 | 212.058
203 | Кухня | 20 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 63 | 119.07 | 0.1 | 0 | 1.1 | 130.977 | 295.8 | 1104.9696 | 1945.2597
|  | 20 | Потолок | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 0.18 | 1 | 63 | 197.316 | 0.1 | 0 | 1.1 | 217.0476
|  | 20 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 63 | 178.605 | 0.1 | 0 | 1.1 | 196.4655
204 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1745.4
|  | 21 | Потолок | С-В | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
205 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1745.4
|  | 21 | Потолок | С-В | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
206 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1745.4
|  | 21 | Потолок | С-В | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
207 | Жилое помещение | 21 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 580.608 | 1358.328
|  | 21 | Потолок | С-В | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0.1 | 0 | 1.1 | 199.584
208 | Кухня | 20 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 63 | 119.07 | 0.1 | 0 | 1.1 | 130.977 | 153 | 1104.9696 | 1802.4597
|  | 20 | Потолок | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 0.18 | 1 | 63 | 197.316 | 0.1 | 0 | 1.1 | 217.0476
|  | 20 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 63 | 178.605 | 0.1 | 0 | 1.1 | 196.4655
209 | Совмещенный с/у | 25 | Стена | С-В | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 68 | 128.52 | 0.1 | 0 | 1.1 | 141.372 | 153 | 1192.6656 | 1933.3692
|  | 25 | Потолок | С-В | 5.8 | 3 | 17.4 | 0.18 | 1 | 68 | 212.976 | 0.1 | 0 | 1.1 | 234.2736
|  | 25 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 68 | 192.78 | 0.1 | 0 | 1.1 | 212.058
210 | Жилое помещение | 23 | Стена | Ю-В | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 295.2388 | 276.08 | 1080.4147 | 2244.3421
|  | 23 | Стена | С-В | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 165.2077
|  | 23 | Потолок | Ю-В | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.18 | 1 | 66 | 192.9312 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 212.2243
|  | 23 | Окно | С-В | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 215.1765
211 | Жилое помещение | 23 | Стена | Ю-В | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 295.2388 | 276.08 | 1080.4147 | 2211.2652
|  | 23 | Стена | Ю-З | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0 | 0.05 | 1.05 | 150.8418
|  | 23 | Потолок | Ю-В | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.18 | 1 | 66 | 192.9312 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 212.2243
|  | 23 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0 | 0.05 | 1.05 | 196.4655
212 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0 | 0 | 1 | 120.96 | 255 | 967.68 | 1697.88
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0 | 0 | 1 | 172.8
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
214 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0 | 0 | 1 | 120.96 | 255 | 967.68 | 1697.88
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0 | 0 | 1 | 172.8
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
215 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1727.256
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 64 | 181.44 | 0 | 0 | 1 | 181.44
216 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1787.736
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
217 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1787.736
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
219 | Жилое помещение | 21 | Стена | Ю-З | 3 | 3 | 9 | 0.21 | 1 | 64 | 120.96 | 0.1 | 0 | 1.1 | 133.056 | 255 | 967.68 | 1787.736
|  | 21 | Потолок | Ю-З | 5 | 3 | 15 | 0.18 | 1 | 64 | 172.8 | 0.1 | 0 | 1.1 | 190.08
|  | 21 | Окно | Ю-З | 1.5 | 2 | 3 | 1.26 | 1 | 64 | 241.92 | 0 | 0 | 1 | 241.92
220 | Жилое помещение | 23 | Стена | С-З | 6.455 | 3 | 19.365 | 0.21 | 1 | 66 | 268.3989 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 308.6587 | 276.08 | 1080.4147 | 2234.3317
|  | 23 | Стена | Ю-З | 3.455 | 3 | 10.365 | 0.21 | 1 | 66 | 143.6589 | 0 | 0.05 | 1.05 | 150.8418
|  | 23 | Потолок | С-З | 5.8 | 2.8 | 16.24 | 0.18 | 1 | 66 | 192.9312 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 221.8709
|  | 23 | Окно | Ю-З | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 1.26 | 1 | 66 | 187.11 | 0 | 0.05 | 1.05 | 196.4655
б/н | Коридор | 18 | Потолок |  |  |  | 24 | 0.18 | 1 | 61 | 263.52 | 0 | 0 | 1 | 263.52 | 408 | 1475.712 | 2147.232
Итого по 2 этажу | [15 empty] | 4959.92 | 19682.3693 | 35942.5893
Итого по 1 и 2 этажу | [17 empty] | 95467.7454

## подвал
Подвал
Температура помещения | Характеристика ограждения |  |  |  | Теплопередачи, К, Вт/(м2*0С) | Разность температур | Добавки |  |  | Тепло-потери Qт.п, Вт | ∑Q
| Тип ограждения | Размеры, м |  | Площадь, м2 |  |  | На ориентацию, β1 | Пр, β2 | 1+∑β
16 | Цоколь | 26.72 | 1 | 26.72 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 448.383 | 1763.4217
| Цоколь | 26.72 | 1 | 26.72 | 0.384 | 38 | 0 | 0.05 | 1.05 | 409.3932
| Цоколь | 14.42 | 1 | 14.42 | 0.384 | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 231.4583
| Цоколь | 14.42 | 1 | 14.42 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 241.9791
| 1 зона |  |  | 157.84 | 0.11 | 11 |  |  |  | 190.9864
| 2 зона |  |  | 133.84 | 0.088 | 11 |  |  |  | 129.5571
| 3 зона |  |  | 101.84 | 0.064 | 11 |  |  |  | 71.6954
| 4 зона |  |  | 77.31 | 0.047 | 11 |  |  |  | 39.9693
Подвал
№ | Наименование помещения | Температура помещения | Характеристика ограждения |  |  |  |  | Коэффициенты |  | Разность температур | Основные теплопотери, Qосн, Вт | Добавки |  |  | Тепло-потери Qт.п, Вт | Qбыт, Вт | Qинф, Вт | ∑Q
|  |  | Тип ограждения | Ориентация | Размеры, м |  | Площадь, м2 | Теплопередачи, К, Вт/(м2*0С) | Положения, n, Вт/(м2*0С) |  |  | На ориентацию, β1 | Пр, β2 | 1+∑β
| Подвал | 6 | 1 зона |  | 2х12х2 | 2х30х2 | 168 | 0.1 | 1 | 49 | 823.2 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 946.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | 6 | 2 зона |  | 2х8х2 | 2х26х2 | #VALUE! | 0.14 | 1 | 49 | #VALUE! | 0.1 | 0.05 | 1.15 | #VALUE!
|  | 6 | 3 зона |  | 2х4х2 | 2х22х2 | #VALUE! | 0.1 | 1 | 49 | #VALUE! | 0.1 | 0.05 | 1.15 | #VALUE!
|  | 6 | 4 зона |  |  | 2х22х2 | #VALUE! | 0.97 | 1 | 49 | #VALUE! | 0.1 | 0.05 | 1.15 | #VALUE!

## подвал 2
Подвал
№ | Температура помещения | Характеристика ограждения |  |  |  | Теплопередачи, К, Вт/(м2*0С) | Разность температур | Добавки |  |  | Тепло-потери Qт.п, Вт | ∑Q
|  | Тип ограждения | Размеры, м |  | Площадь, м2 |  |  | На ориентацию, β1 | Пр, β2 | 1+∑β
1 | 18 | Цоколь | 7.21 | 1 | 7.21 | 0.384 | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 115.7292 | 271.6209
|  | Цоколь | 6.01 | 1 | 6.01 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 100.8526
|  | 1 зона |  |  | 24.26 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 29.3546
|  | 2 зона |  |  | 18.26 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 17.6757
|  | 3 зона |  |  | 10.26 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.223
|  | 4 зона |  |  | 1.52 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 0.78584
2 | 18 | Цоколь | 5.8 | 1 | 5.8 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0 | 1.1 | 93.097 | 128.1827
|  | 1 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 13.31
|  | 2 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 10.648
|  | 3 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.744
|  | 4 зона | 5.5 | 1.19 | 6.545 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 3.3838
3 | 18 | Цоколь | 5.8 | 1 | 5.8 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0 | 1.1 | 93.097 | 128.1827
|  | 1 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 13.31
|  | 2 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 10.648
|  | 3 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.744
|  | 4 зона | 5.5 | 1.19 | 6.545 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 3.3838
4 | 18 | Цоколь | 7.21 | 1 | 7.21 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 120.9896 | 276.8813
|  | Цоколь | 6.01 | 1 | 6.01 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 100.8526
|  | 1 зона |  |  | 24.26 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 29.3546
|  | 2 зона |  |  | 18.26 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 17.6757
|  | 3 зона |  |  | 10.26 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.223
|  | 4 зона |  |  | 1.52 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 0.78584
5 | 18 | Цоколь | 7.21 | 1 | 7.21 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0.05 | 1.15 | 120.9896 | 268.1115
|  | Цоколь | 6.01 | 1 | 6.01 | 0.384 | 38 | 0 | 0.05 | 1.05 | 92.0828
|  | 1 зона |  |  | 24.26 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 29.3546
|  | 2 зона |  |  | 18.26 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 17.6757
|  | 3 зона |  |  | 10.26 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.223
|  | 4 зона |  |  | 1.52 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 0.78584
6 | 18 | Цоколь | 5.8 | 1 | 5.8 | 0.384 | 38 | 0 | 0 | 1 | 84.6336 | 119.7194
|  | 1 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 13.31
|  | 2 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 10.648
|  | 3 зона | 5.5 | 2 | 11 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.744
|  | 4 зона | 5.5 | 1.19 | 6.545 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 3.3838
7 | 18 | Цоколь | 8.9 | 1 | 8.9 | 0.384 | 38 | 0 | 0 | 1 | 129.8688 | 185.6194
|  | 1 зона | 8.6 | 2 | 17.2 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 20.812
|  | 2 зона | 8.6 | 2 | 17.2 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 16.6496
|  | 3 зона | 8.6 | 2 | 17.2 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 12.1088
|  | 4 зона | 8.6 | 1.39 | 11.954 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 6.1802
8 | 18 | Цоколь | 7.21 | 1 | 7.21 | 0.384 | 38 | 0.05 | 0.05 | 1.1 | 115.7292 | 262.8511
|  | Цоколь | 6.01 | 1 | 6.01 | 0.384 | 38 | 0 | 0.05 | 1.05 | 92.0828
|  | 1 зона |  |  | 24.26 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 29.3546
|  | 2 зона |  |  | 18.26 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 17.6757
|  | 3 зона |  |  | 10.26 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 7.223
|  | 4 зона |  |  | 1.52 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 0.78584
9 | 18 | Цоколь | 3.1 | 1 | 3.1 | 0.384 | 38 | 0.1 | 0 | 1.1 | 49.7587 | 84.1894
|  | 1 зона | 2.8 | 2 | 5.6 | 0.11 | 11 |  |  | 1 | 6.776
|  | 2 зона | 2.8 | 2 | 5.6 | 0.088 | 11 |  |  | 1 | 5.4208
|  | 3 зона | 2.8 | 2 | 5.6 | 0.064 | 11 |  |  | 1 | 3.9424
|  | 4 зона |  |  | 35.38 | 0.047 | 11 |  |  | 1 | 18.2915
Общие теплопотери Вт |  | 1725.3585