## ОЦК
№ участка | Тепловая нагрузка участка Q,Вт | Расход воды на участке G,кг/ч | Длина участка, L,м | d условный,мм | Скорость движения воды, w, м/с | Потери давления на трение |  | Сумма КМС , ξ | P дин, Па | Потеря давления в местных сопротивлениях Z, Па | Сумма потерь давления RL+Z, Па | β1 | β2 | Fпр, м2 | β3 | β4 | Максимальная корость движения воды, w, м/с | Минимально возможный условный,мм
[6 empty] | R, Па/м | по длине участка, RL,Па
1 | 2267.4 | 77.925 | 16 | 15 | 0.12255 | 21.4287 | 342.8585 | 12.4 | 7.2197 | 89.524 | 432.3826 | 1.036 | 1.023 | 4.936 | 0.98216 | 1 | 0.4 | 8.3028
2 | 2076.2 | 71.3539 | 16 | 15 | 0.11222 | 18.1717 | 290.7466 | 0.7 | 6.0534 | 4.2374 | 294.984 | 1.036 | 1.023 | 4.261 | 0.98408 | 1 | 0.4 | 7.945
3 | 1945.3 | 66.8552 | 16 | 15 | 0.10514 | 16.0916 | 257.466 | 1.2 | 5.3142 | 6.377 | 263.843 | 1.036 | 1.023 | 3.587 | 0.98673 | 1 | 0.4 | 7.6904
4 | 1745.4 | 59.9851 | 16 | 15 | 0.094338 | 13.1507 | 210.4107 | 0.7 | 4.2781 | 2.9947 | 213.4054 | 1.036 | 1.023 | 3.293 | 0.98822 | 1 | 0.4 | 7.2846
5 | 1745.4 | 59.9851 | 16 | 15 | 0.094338 | 13.1507 | 210.4107 | 3.5 | 4.2781 | 14.9734 | 225.3841 | 1.036 | 1.023 | 3.293 | 0.98822 | 1 | 0.4 | 7.2846
6 | 1745.4 | 59.9851 | 16 | 15 | 0.094338 | 13.1507 | 210.4107 | 10.9 | 4.2781 | 46.6314 | 257.0421 | 1.036 | 1.023 | 3.293 | 0.98822 | 1 | 0.4 | 7.2846
7 | 1745.4 | 59.9851 | 16 | 15 | 0.094338 | 13.1507 | 210.4107 | 19.3 | 4.2781 | 82.5675 | 292.9782 | 1.036 | 1.023 | 3.293 | 0.98822 | 1 | 0.4 | 7.2846
8 | 2837.4 | 97.5145 | 16 | 15 | 0.15336 | 32.6746 | 522.7942 | 10.9 | 11.3058 | 123.2337 | 646.0278 | 1.036 | 1.023 | 4.885 | 0.98228 | 1 | 0.4 | 9.2879
9 | 1727.7 | 59.3768 | 16 | 15 | 0.093382 | 12.904 | 206.4642 | 3.5 | 4.1918 | 14.6712 | 221.1354 | 1.036 | 1.023 | 3.371 | 0.9878 | 1 | 0.4 | 7.2476
10 | 2234.3 | 76.7874 | 16 | 15 | 0.12076 | 20.8462 | 333.54 | 0.7 | 7.0104 | 4.9073 | 338.4473 | 1.036 | 1.023 | 4.379 | 0.9837 | 1 | 0.4 | 8.2419
общие потери давления Па |  |  | 3185.6298
Расчет поверхности отопительных приборов
№ помещения | Qmn, Вт | tв, ºC | tвх | tвых | ∆t | Схема | qn, Вт/м2 | Fпр, м2 | Np | Nуст
201 | 2267.4 | 23 | 95 | 70 | 59.5 | сверху-вниз | 459.3208 | 4.9364 | 20.2312 | 21
202 | 2076.2 | 25 | 95 | 70 | 57.5 | сверху-вниз | 487.3092 | 4.2605 | 17.4612 | 18
203 | 1945.3 | 20 | 95 | 70 | 62.5 | сверху-вниз | 542.3939 | 3.5865 | 14.6988 | 15
204 | 1745.4 | 21 | 95 | 70 | 61.5 | сверху-вниз | 529.9887 | 3.2933 | 13.497 | 14
205 | 1745.4 | 21 | 95 | 70 | 61.5 | сверху-вниз | 529.9887 | 3.2933 | 13.497 | 14
216 | 1745.4 | 21 | 95 | 70 | 61.5 | сверху-вниз | 529.9887 | 3.2933 | 13.497 | 14
217 | 1745.4 | 21 | 95 | 70 | 61.5 | сверху-вниз | 529.9887 | 3.2933 | 13.497 | 14
218 | 2837.4 | 17 | 95 | 70 | 65.5 | сверху-вниз | 580.8488 | 4.8849 | 20.0202 | 21
219 | 1787.7 | 21 | 95 | 70 | 61.5 | сверху-вниз | 530.2425 | 3.3715 | 13.8175 | 14
220 | 2234.3 | 23 | 95 | 70 | 59.5 | сверху-вниз | 510.2064 | 4.3792 | 17.9476 | 18
β1= | 1.06
β2= | 1.02